内电信院发〔2017〕52号

内蒙古电子信息职业技术学院水电应急预案

为了做好停电停水状态下的应急处理工作，保证学校教育教学工作的正常运行及师生员工在校的工作、生活有序进行，结合学院可能出现的不定期停电及停水情况，特制定本应急处理预案。

一、应急领导小组

组 长：李耀辉

副组长： 云东升

成员：云胜军、王建军、房新悦

水电应急领导小组办公室设在后勤管理处2楼212水电科办公室。

- 供电保障应急预案

为保障学院教学工作及师生在校生活的正常供电，学院采用双电源供电。应急电源（保安电源）在主电源停电后，可在在20分—30分内送电。

（一）保障程序

1.电力部门计划性停电应急程序

（1）信息核准

水电科工作人员在接到供电部门的停电通知时，需核实停电时间、送电时间及停电原因等，并做好记录。

（2）信息联络

通知应急领导小组组长，说明停电原因，具体停电时间及送电时间，并做好记录。组织做好应急电源发电准备工作。

（3）人员安排

由水电科科长负责指派专人进行电源切换，完成应急电源的启动，保证井房、锅炉房、教学楼等校内重要建筑物的供电。

（4）应急时间控制

在停电前30分钟到配电室，做好切换应急电源的前期检查，并完成切换前的准备工作。停电后需在20分—30分钟内保证备用发电机组正常供电。

（5）操作规程

按照操作规程操作发电设备，认真核准电压、电流、频率等数据，做到安全供电。供电过程中及时检查机组工作状态，主要包括发动机声音、冷却液温度及数量、润滑油温度及数量、排气温度、电压及电流等。

（6）运行记录

做好备用电源运行记录及恢复市电供电后的记录，并及时保养备用电源。

2.校内临时性计划停电（局部或全部）应急程序

（1）通告临时停电原因

校内临时性计划停电主要应用于临时性或计划性局部维修与安全检查。在确定临时停电后，应及时通知相关用电部门，并告知停电原因及大概恢复供电时。停电恢复前应当面或电话通知相关单位和部门。

（2）应急供电

根据停电时间长短，确定是否启用应急电源供电。供电前必须严格执行送电切换操作规程，防止与外线路电源冲突。

（3）做好维修安装及备用电源发电的运行记录及设备维护保养工作。

（二）保障措施

1.电工日常应做好应急电源的维护保养工作，保证应急电源可随时投入使用。

2.电工平时要掌握供电知识和操作规范，注意操作安全。

3.常规备有应急灯电筒等照明用物，定期检查，保持完好状态。

4.要组织进行应急停电演练，每年1-2次，通过演练，使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序，确保安全。

三、供水保障应急预案

为保障学院教学工作及师生在校生活的正常用水，学院设立应急水源井，并移交呼和浩特供排水有限责任公司进行管理，应急水源可在应急电源送电后开启。

（一）一般保障程序

水暖工应熟悉岗位职责、操作规程，加强巡视和检查，排除事故隐患，保障学院正常供水需求。熟练应对供水突发事件，并处置由供水引发的其它情况。

1. 当发生跑水或下水道堵塞故障，接报后10分钟赶到现场处理。

2. 当室外上下水主管道损坏时，要及时组织人员以最短的时间进行抢修。

（二）应急保障措施

1.计划(临时)性停电供水保障：按照应急供电预案，电工人员做好应急电源供电。同时，水暖工应及时联系供排水有限公司并告知情况，在供电恢复后按照操作规程开启应急水井房，及时恢复供水。

2.水井设施停水故障：值班人员加强定点巡查，发现停水故障，第一时间联系供排水公司相关部门前来检修，并配合其工作人员采取措施组织修理。视修理情况以及修复时间的长短，决定是否启用应急水源恢复供水。如需停水，需通知用水部门(食堂、学生公寓等)做好蓄水备用，并及时报告上级部门。

3.管道泄漏停水故障。水暖工人员接到管道泄漏报告或发现泄漏故障，第一时间到达现场检查泄漏情况，采取临时性区域关闭措施，及时组织人员进行抢修。

4.水暖工需积极配合清洗消毒维保公司做好蓄水池清洗消毒工作，对水井房等重点供水部位采取加盖、上锁等安全措施，防止发生水体污染、投毒等事件。发现饮用水污染事件后要立即停止运行供水设施，核实情况后，经应急小组领导同意，第一时间上报上级部门到场，并配合保护好现场，开展各项调查，分析原因，移交相关部门处理。在处理事故的同时，做好应急用水保障工作，若断水两天以上，要争取消防部门援助，用消防车拉水供应。并协助消毒维保公司对事发区域水池、管网等设施进行反复冲洗，等取水送检合格后，方能供水。

四、做好防范，加强巡查检修，防患于未然

1、水电科要经常对学校的配电房供电设施设备、线路及水井房供水设备进行检查，确保安全用电、用水。

2、完善规范值班制度，加强停电夜间的守护，确保安全。

3、各部门按规定时间检查应急灯是否完好，如不能用，应及时按规定报修。

4、加强对全校师生安全用电、用水的宣传教育。

内蒙古电子信息职业技术学院

2017年12月29日

.

党政办公室                               2018年6月5日印发